CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

.

NR. 26985/25.07.2019

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Prin prezenta, În vederea achiziționării de servicii de verificare a instalației de semnalizare și iluminare a căilor de evacuare (cod CPV 50610000-4 – servicii de reparare și intreținere a echipamentului de siguranță), D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 02.08.2019, conform caietului de sarcini anexat.

Condiții pentru ofertanții interesați :

- să înregistreze oferta în catalogul electronic disponibil pe www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic SEAP de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut și indeplinește condițiile prevăzute în caietul de sarcini anexat;

- să fie autorizați pentru prestarea serviciilor de verificare a instalației de semnalizare și iluminare a căilor de evacuare, conform actelor normative în vigoare.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# ing. Cristiana Bucur

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

ING. BUCUR CRISTIANA

CAIET DE SARCINI

Specificatii tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DÂMBOVITA , adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon : 0245-217686, fax : 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul contractului:

servicii de verificare a instalatiei de semnalizare si iluminare a cailor de evacuare, aflate in dotarea D.G.A.S.P.C. Dambovita, conform tabelului de mai jos.

| Nr. Crt. | ## Locație | # Număr luminoblocuri |
| --- | --- | --- |
| 1. | DGASPC - sediul central -Str. IC Vissarion nr.1, loc. Targoviste | 7 |
| 2. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Floare de Colț” - str. I.Ghica nr.2, loc. Targoviste - str. T. Vladimirescu nr.1, loc. Targoviste - str. Crângului nr.72 – Priseaca | 42 |
| 3. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Casa soarelui” - str. Vlad Țepeș nr.6A, loc. Targoviste | 23 |
| 4. | Centrul de recuperare si reabilitare pentru copilul cu handicap Târgovişte - str. I.Ghica nr.2, loc. Targoviste | 3 |
| 5. | Complexul de servicii sociale Găești - str. Acad. Șerban Cioculescu nr.32, loc. Gaesti | 50 |
|  | Total copii: | 125 |
|  | DGASPC - sediul adulți -Str. Mr. Brezișeanu nr.25 loc. Targoviste | 15 |
| 6. | Centru de îngrijire și asistență Pucioasa - str. Radu Cosmin nr. 22, loc. Pucioasa | 13 |
| 7. | Centru de servicii comunitare Pucioasa „Floarea speranţei” - str. Independentei nr. 25, loc. Pucioasa | 5 |
| 8. | Centru de servicii comunitare Gura Ocniţei „Sfântul Andrei” - str. Principala nr. 204, loc. Gura Ocnitei | 11 |
|  | Total adulți: | 44 |
|  | TOTAL: | 169 |

Prin acest serviciu se intelege executarea operatiilor conform prevederilor reglementarilor tehnice, normelor specifice de aparare impotriva incendiilor precum si instructiunile tehnice elaborate de proiectantii si/sau producatorii instalatiilor.

COD CPV –50610000-4 – servicii de reparare si intretinere a echipamentului de siguranta

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZITIE DIRECTA

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNT DE PUBLICITATE IN SICAP

Valoarea estimata a contractului: 1421 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut .

Durata contractului: august– decembrie 2019.

Baza legala:

- Lege nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea <LLNK 12007     0110EI01   0 50>Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

- Ordin nr. 262. din 02.12.2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

- Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Normativ privind Securitate la incendiu a constructiilor, partea aII a –P118/2-2013.

Scopul achizitiei: Obiectivul principal al contractarii este indeplinirea cerintelor legale de functionare si mentenanta a instalatiei de semnalizare si iluminare a cailor de evacuare, precum si asigurarea bunei functionari a acesteia, pentru minimalizarea efectelor unor incendii.

Conform legislatiei in vigoare, revizia instalatiilor de semnalizare si iluminare a cailor de evacuare se face periodic, conform specificatiilor mentionate la fiecare element al instalatiei si are ca scop cunoasterea starii tehnice a instalatiilor la un moment dat, in vederea luarii masurilor care sa asigure functionarea acestora in caz de incendiu, la parametrii proiectati.

In cadrul verificarii instalatiei de semnalizare si iluminare a cailor de evacuare ă se vor executa cel putin urmatoarele operatii:

-verificarea stării de integritate a sistemelor şi instalaţiei

-verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bază (de la reţea) şi de rezervă (de la bateriile de acumulatori), capacitatea acumulatorilor şi starea contactelor

-verificarea comutării automate a surselor de alimentare cu energie electrică

-verificarea funcţionării globale a instalatiei de semnalizare si iluminare a cailor de evacuare

Documente ce se intocmesc pentru atestarea serviciilor prestate

- Proces verbal de recepție a lucrărilor/serviciilor de verificare/ întreținere periodică/ intervenție pentru remedierea defecțiunilor;

- Consemnarea în Registrul de evidență a intervențiilor (service).

In cadrul documentelor intocmite se va aduce la cunostinta achizitorului problemele aparute, necesitatea scoaterii din functiune, reparatiile necesare, inlocuirea unor instalatii sau elemente componenente ale acestora ce nu mai prezinta siguranta in exploatare. Prestatorul va intocmi un deviz cu piesele ce necesita a fi inlocuite care va fi prezentat beneficiarului, valoarea manoperei fiind inclusa in pretul contractului. Remedierea defectiunilor se va face numai dupa acceptarea de catre achizitor a devizului de reparatii.

Garantia:

- termenul de garantie pentru serviciul de verificare este de 12 luni de la data efectuarii serviciilor;

- piesele si subansamblele achizitionate si care le vor inlocui pe cele defecte, precum si manopera vor avea o perioada de garantie de 12 luni de la data receptiei serviciilor prestate.

Conditii tehnice de calitate: Prestatorul va trebui sa respecte prevederile procedurilor proprii de executie a mentenantei si sa detina toate autorizatiile legale pentru desfasurarea acestor activitati. Prestatorul va supune avizarii prealabile de catre achizitor orice interventie si va limita la minim orice intrerupere in functionarea instalatiilor. Aparatura necesara prestarii serviciilor precum si materialele consumabile folosite in vederea prestarii serviciilor vor fi asigurate de prestator, pretul acestora fiind inclus in valoarea ofertei.

Documente necesare pentru participare:

- Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului sau echivalent,

- Societatea sa detina autorizatiile necesare efectuarii serviciilor de verificare instalatiei de semnalizare si iluminare a cailor de evacuare.

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarera ofertei sa constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Modalitate de ofertare: Pretul se va oferta in lei fara TVA

Conditii de plata: Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta in baza urmatoarelor documente:

- Factura in original;

- Proces verbal de recepție a lucrărilor/serviciilor de verificare/ întreținere periodică/ intervenție pentru remedierea defecțiunilor;

Plata se va efectua cu OP in cont de Trezorerie, in termen de 30 de zile, de la inregistrarea facturii in unitate.

Alte precizari: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia 1a sediul autoritatii contractante. Prestatorul va raspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind in drept sa solicite remedierea in cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzatoare.

Oferta si documentele insotitoare se vor transmite in scris, la sediul DGASPC Dambovita/registratura sau in format electronic la adresa dgaspcdb@yahoo.com sau pe fax : 0245614623, pana la data mentionata mai sus.

Intocmit,

Serviciul achizitii publice,                                   Biroul patrimoniu, sanatatea si    securitatea

muncii, PSI si protectie civila,

ing. Prunache Ionela                                                                ing. Zuga Florin