CONSILIUL JUDEŢEAN   DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asiten]\ social\ copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asisten]\ social\ adul]i: T$rgovi[te, str. Mr.Brezişanu, nr. 25, cod 130035;  Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com;  website:  www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

.

NR. 27452/31.07.2017

CĂTRE

……………………………..………………..

Prin prezenta, în vederea achiziționării de lucrări de realizare a iluminatului de siguranță de evacuare și a iluminatului de siguranță de continuare a lucrului (cod CPV 45311000-0 Lucrări de cablare şi conexiuni electrice) pentru obiectivele C.S.S. Targoviste Floare de Colt: str. Ion Ghica nr. 2 și str. Tudor Vladimirescu nr. 3, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 04.08.2017, conform anexei.

Condiții pentru ofertanții interesați :

- să fie inregistrați în SEAP (Sistemul electronic de achiziții publice);

- să fie autorizați pentru executarea lucrărilor de realizare a iluminatului de siguranță de evacuare și a iluminatului de siguranță de continuare a lucrului, conform actelor normative în vigoare.

Pentru informatii suplimentare, persoana de contact: Zuga Florin, tel. 0245217686/111, 0733448130.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# ing. Cristiana Bucur

Caiet de sarcini

Specificatii tehnice minimale

Pentru iluminatul de siguranță de evacuare și iluminatul de siguranță de continuare a lucruluidin

Obiectivul: C.S.S. Târgoviște, ,,Floare de colț”- str. Tudor Vladimirescu nr. 3

f) Iluminatul de siguranță, surse de alimentare cu energie electrică:

La usile de acces/evacuare și pe coridoare se realizează un iluminat de siguranță de evacuare și de circulație cu luminoblocuri de tip permanent, în construcție etanșă IP42, cu baterii de acumulatori incluse Ni-Cd, autonomie minim 2 h și lămpi fluorescente de 8 W sau LED.

Ele sunt alimentate din iluminatul normal al fiecărui spațiu în care se amplasează, cu cabluri de tip CYYF 3x1,5 mmp pozate aparent în tuburi de protecție sau conductoare 3xFY1,5 mmp pozate în tuburi PVC montate îngropat. Acestea se alimentează din tablourile electrice existente pentru fiecare nivel, de la un circuit de rezervă sau un circuit nou, protejat cu disjunctor automat de 10A.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranta, după cum urmează:

a) lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;

b) lângă orice altă schimbare de nivel:

c) la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;

d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

e) la fiecare schimbare de direcție;

f) în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire;

g) lângă fiecare post de prim ajutor;

h) lânga fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare) și fiecare punct de alarmă (declanșatoare manuale de alarmă în caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare și sau comandă în caz de incendiu;

De-a lungul căilor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15 m.

Se va asigura :

- o circulație fără panică a persoanelor în clădire în caz de cădere a iluminatului normal,

- o evacuare sigură și ușoară a persoanelor către exterior.

De asemenea se va prevede un iluminat de siguranță de continuare a lucrului în camerele în care sunt amplasate centrala de detecție și semnalizare incendiu, precum și tabloul general al clădirii.

Sunt marcate cu luminoblocuri inscripționate corespunzător stingătoarele de incendiu și hidranții de la interior.

Corpurile de iluminat pentru evacuare, împotriva panicii și pentru circulație vor satisface prescripțiile aplicabile conform SR-EN 60598-2-22:2004.

Circuitele de alimentare ale iluminatului de siguranță vor fi diferite, inclusiv dozele de derivație și conexiuni, față de cele pentru iluminatul normal.

| SITUATIE LUMINOBLOCURI -T Vladimirescu |  |  |  |  |  |  |  |  | parter | etaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampă cu acumulatori autonomie 120 min, marcată EXIT |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 |
| Corp de iluminat cu lămpi fluorescente FIPAD 2x36W cu acumulatori, autonomie 120 min pentru continuarea lucrului sau antipanică |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Lampă cu acumulatori autonomie 120 min, marcată HIDRANT |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| EXIT | 2 - parter |  | 5 - etaj |  |  | total 7 |  | HIDRANT | parter | etaj |
|  | usa iesire |  | loc odihnă scară |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
|  | lângă scara |  | început scară |  |  |  |  | CL | parter | etaj |
|  |  |  | interior hol ușă dublă |  |  |  |  |  | 2 | 0 |
|  |  |  | 2 interior grupuri sanitar |  |  |  |  | centrala termica+tab. electric |  |  |

Obiectivul: C.S.S. Târgoviște, ,,Floare de colț”- str. Ion Ghica, Nr. 2

g) Iluminatul de siguranță, surse de alimentare cu energie electrică:

La usile de acces/evacuare și pe coridoare se realizează un iluminat de siguranță de evacuare și de circulație cu luminoblocuri de tip permanent, în construcție etanșă IP42, cu baterii de acumulatori incluse Ni-Cd, autonomie minim 2 h și lămpi fluorescente de 8 W sau LED.

Ele sunt alimentate din iluminatul normal al fiecărui spațiu în care se amplasează, cu cabluri de tip CYYF 3x1,5 mmp pozate aparent în tuburi de protecție sau conductoare 3xFY1,5 mmp pozate în tuburi PVC montate îngropat. Acestea se alimentează din tablourile electrice existente pentru fiecare nivel, de la un circuit de rezervă sau un circuit nou, protejat cu disjunctor automat de 10A.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranta, după cum urmează:

a) lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;

b) lângă orice altă schimbare de nivel:

c) la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;

d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

e) la fiecare schimbare de direcție;

f) în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire;

g) lângă fiecare post de prim ajutor;

h) lânga fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare) și fiecare punct de alarmă (declanșatoare manuale de alarmă în caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare și sau comandă în caz de incendiu;

De-a lungul căilor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15 m.

Se va asigura :

- o circulație fără panică a persoanelor în clădire în caz de cădere a iluminatului normal,

- o evacuare sigură și ușoară a persoanelor către exterior.

De asemenea se va prevede un iluminat de siguranță de continuare a lucrului în camerele în care sunt amplasate centrala de detecție și semnalizare incendiu, precum și tabloul general al clădirii.

Sunt marcate cu luminoblocuri inscripționate corespunzător stingătoarele de incendiu.

Corpurile de iluminat pentru evacuare, împotriva panicii și pentru circulație vor satisface prescripțiile aplicabile conform SR-EN 60598-2-22:2004.

Circuitele de alimentare ale iluminatului de siguranță vor fi diferite, inclusiv dozele de derivație și conexiuni, față de cele pentru iluminatul normal.

| SITUATIE LUMINOBLOCURI -Ion Ghica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lampă cu acumulatori autonomie 120 min, marcată EXIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
| Corp de iluminat cu lămpi fluorescente FIPAD 2x36W cu acumulatori, autonomie 120 min pentru continuarea lucrului sau antipanică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| EXIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corp C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corp C2 |  |  |  |
| parter |  | etaj 1 |  |  | etaj 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| usa iesire | 2 | început scară |  | 2 | început scară |  |  | 2 |  | usa iesire |  | 1 |  |
| loc odihnă scară | 2 | loc odihnă scară |  | 2 |  |  |  |  |  | at. olarit |  | 1 |  |
| hol mic capete | 2 | hol mic capete |  | 2 | hol mic capete |  |  | 2 |  | at. tampl. |  | 1 |  |
| int. grup sanitar | 1 | int. grup sanitar |  | 1 | int. grup sanitar |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| CL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| parter |  | etaj 1 |  |  | etaj 2 |  |  |  |  | Corp C2 |  |  |  |
| 2 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | at. tampl. |  | 2 |  |
| centrala incendiu+tab. electric |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tab. electric |  |  |  |

Termen de executie: maxim 14 zile

Termen de garantie a lucrarii: minim 12 luni