**CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA**

**DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI**  Asistență socială copii: Târgovişte,str. I.C.Visarion, nr.8, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035;Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: [dgaspcdb@yahoo.com](mailto:dgaspcdb@yahoo.com); [dgaspcdb@gmail.com](mailto:dgaspcdb@gmail.com); website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. **8980**

Nr.

Nr. 17049/15.04.2025

**ANUNȚ DE PUBLICITATE**

Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de **verificare, mentenanță și revizie tehnică a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare interioara în situații de urgență**, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. până la data de 23.04.2025, conform caietului de sarcini anexat.

Condiții pentru ofertanții interesați:

* să fie autorizați pentru prestarea serviciilor de **verificare a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare în situatii de urgență**, conform actelor normative in vigoare.

Vă mulțumim pentru colaborare!

**DIRECTOR GENERAL**

# **jr. Sandu Ionela**

**APROBAT,**

*DIECTOR GENERAL*

**jr. Sandu Ionela**

**CAIET DE SARCINI**

**Specificații tehnice minimale**

Autoritatea contractanta: DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA, adresa: Târgovişte, str. I.C. Visarion nr.8, telefon: 0245-217686, fax: 0245-614623, e-mail [dgaspcdb@yahoo.com](mailto:dgaspcdb@yahoo.com).

**Obiectul contractului**:

servicii de **verificare, mentenanță și revizie tehnică a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare în situații de urgență**, aflate în dotarea D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, conform tabelului de mai jos.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nr.***  ***Crt.*** | Locație | Nr. Centrale incendiu | nr. detectori autonomi |
| *1.* | **DGASPC**  - sediul central -Str. IC Visarion nr.8, loc. Targoviste | **1** | **0** |
| *2.* | **Complexul de servicii sociale Târgovişte** **„Floare de Colț”**  - str. T. Vladimirescu nr.1, loc. Targoviste  -str. crangului nr. 72, Priseaca | **1** | **10** |
| *3.* | **Complexul de servicii sociale Gaesti**  **-** str. Acad. Serban Cicoculescu, nr. 32 | **2** | **35** |
| *4* | **C.P.R.U. GHICA Târgoviște**  str. I.Ghica nr.2, loc. Targoviste | **1** | **0** |
| *5* | **Complexul de servicii sociale Casa Soarelui Targoviste, str. Vlad Tepes, nr. 6A** | **0** | **46** |
|  | *Total copii:* | **5** | **91** |
| *5.* | **Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Pucioasa**  **-** str. Radu Cosmin nr. 22, loc. Pucioasa | **1** | **0** |
| 6. | **DGASPC**  - sediul adulți -Str. Mr. Brezișeanu nr.25, loc. Targoviste | **1** | **0** |
| *7.* | **Centrul de servicii comunitare Pucioasa „Floarea speranţei”**  **-** str. Independentei nr. 25, loc. Pucioasa | **1** | **31** |
| *8.* | **Centrul de servicii comunitare Gura Ocniţei „Sfântul Andrei”**  **-** str. Principală nr. 90, loc. Gura Ocniței  **-** str. Bisericiiă nr. 9, loc. Gura Ocniței | **2** | **18** |
| *9.* | **Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Tuicani- Moreni,**  **-** str. Spitalului, nr. 1 | **1** | **0** |
| *10* | **Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Tuicani,**  **-** str. Spitalului, nr. 1 | **0** | **24** |
| *11* | **LMP LUCA**  **-str. Cpt. Sultana, nr. 75A, Sacuieni** | **0** | **6** |
| *12* | **LMP MATEI**  **- str. Cpt. Sultana, nr. 75b, Sacuieni** | **0** | **6** |
|  | *Total adulți:* | **6** | **85** |
|  | **TOTAL:** | **11** | **176** |

**SITUAȚIE CENTRALIZATĂ 2025**

a instalațiilor de detectare și semnalizare a incendiilor din centrele și complexele subordonate D.G.A.S.P.C.- DÂMBOVIȚA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRU/ OBIECTIV** | **DETECTOR DE FUM AUTONOM** | **CENTRALĂ INCENDIU** | **TIP CENTRALĂ** | **DETECTOR DE FUM** | **DETECTOR TEMPERATURĂ** | **DETECTOR DE FUM ȘI TEMPERATURĂ** | **DETECTOR DE GAZ** | **SIRENĂ INTERIOR** | **SIRENĂ EXTERIOR** | **ACUMULATORI** | **BUTON INCENDIU** | **ELECTROVANĂ** | **INDICATOR OPTIC**  **ALARMA**  **I**  **ALARMĂ** |
| **D.G.A.S.P.C.** - sediul central - str. I.C. Visarion, nr. 8 | 0 | 1 | Centrală convențională MAG 4 - cu 4 zone de incendiu . | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| **D.G.A.S.P.C.** - sediul adulți - str. Mr. Brezișeanu Eugen, nr. 25 | 0 | 1 | TELETEC SIMPO - unitate centrală adresabilă, cu 2 bucle. | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| **C.S.S. Casa Soarelui - str. Vlad Țepeș, nr.6A, Târgoviște** | 46 | 0 | \_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C.P.R.U.Târgoviște**  - str. I. Ghica, nr.2 | 0 | 1 | Centrală convențională MAG 4 - cu 4 zone de incendiu . | 43 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| **C.S.S. *“Floare de colț”* Târgoviște**  - str. T. Vladimirescu, nr.1 | 0 | 1 | Centrală convențională MAG 4 - cu 4 zone de incendiu . | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| **C.S.S. *“Floare de colț”* Târgoviște**  - str. Crâgului, nr. 72 | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C.S.C. *“Sf. Andrei”* Gura Ocniței**  - case de tip familial ***Sara*** și **Petru**  - str. Principală nr 90 | 9 | 1 | Centrală convențională MAG 4 - cu 4 zone de incendiu . | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| **C.S.C. *“Sf. Andrei”* Gura Ocniței**  - case de tip familial ***Marta*** și ***Simon***  - str. Bisericii nr.9 | 9 | 1 | Centrală convențională MAG 4 - cu 4 zone de incendiu . | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| **C.S.C.** ***“Floarea Speranței”*** Pucioasa - str. Independenței, nr. 25 | 31 | 1 | Centrală convențională MAG 4 - cu 4 zone de incendiu . | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| **C.I.A.P.A.D. Pucioasa** - str. Radu Cosmin, nr. 22 | 0 | 1 | Centrală convențională MAG 4 - cu 4 zone de incendiu . | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| **C.S.S. Găești**  - Casa de tip familial “Speranța”  - str. Acad. Șerban Cioculescu, nr.32. | 0 | 1 | Centrală de detecție - BENTEL J424 - 8M | 28 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| **C.S.S. Găești** - Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap  - str. Acad. Șerban Cioculescu, nr. 32. | 0 | 1 | Centrală adresabilă - Kilsen KL710A | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| **C.S.S. Găești** - Complexul de servicii sociale, corp C1  - str. Acad. Șerban Cioculescu, nr. 32. | 29 | 0 | \_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C.S.S. Găești** - Complexul de servicii sociale, Casa Îngerilor  - str. Acad. Șerban Cioculescu, nr. 32. | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **LMP LUCA** - str. Cpt. Sultana, nr.75A, Săcuieni, Gura Ocniței | 6 | 0 | \_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **LMP MATEI** - str. Cpt. Sultana, nr.75B, Săcuieni, Gura Ocniței | 6 | 0 | \_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Țuicani**  -Moreni - str. Spitalului, nr. 1 | 24 | 0 | \_ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități Țuicani**  -Moreni - str. Spitalului, nr. 1 | 0 | 1 | Centrală de detecție - SIMPO | 24 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 |

**Periodicitatea verificării** sistemului de semnalizare incendiu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **TIPUL VERIFICĂRII** | **Periodicitatea Verificarii** | **Periodicitatea Vizual** | **Periodicitatea cu personal specializat** | **Graficul de executie** |
| **1.** | Verificarea semnalizarilor panoului sinoptic | ZILNIC | DA |  |  |
| **2.** | Verificarea elementelor care compun instalatia | LUNAR | DA |  |  |
| **3.** | Verificarea integritatii si starea tehnica a centralei si a elementelor sistemului de securitate | TRIMESTRIAL | DA | DA | APRILIE  IULIE  OCTOMBRIE |
| **4.** | Verificarea integritatii legaturilor circuitelor | ANUAL | DA | DA | DECEMBRIE |

Prin acest serviciu se înțelege executarea operațiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice, normelor specifice de apărare împotriva incendiilor precum și instrucțiunile tehnice elaborate de proiectanții și/sau producătorii instalațiilor.

**COD CPV** – 50610000-4 - Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de securitate

**Modalitatea de desfasurare a achizitiei**: ACHIZIȚIE DIRECTĂ

**Reguli de publicitate:** PUBLICAREA UNUI ANUNȚ DE PUBLICITATE ÎN SEAP

**Valoarea estimata a contractului**: 24235 lei fără TVA

Valoarea estimată se raportează la trei verificări trimestriale (în lunile aprilie, iulie și octombrie) și o verificare anuală (in luna decembrie) pentru fiecare din locațiile prevăzute în caietul de sarcini.

**Criteriul de atribuire**: prețul cel mai scăzut .

**Durata contractului: aprilie– decembrie 2025**.

**Baza legala:**

- Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea <LLNK 12007 0110EI01 0 50>Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

**Scopul achizitiei:** Obiectivul principal al contractării este îndeplinirea cerințelor legale de funcționare și mentenanță a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare interioară în situații de urgență, precum și asigurarea bunei funcționări a acesteia, pentru minimalizarea efectelor unor incendii.

Conform legislației în vigoare, revizia instalațiilor de stingere a incendiilor se face periodic, conform specificațiilor menționate la fiecare element al instalației și are ca scop cunoașterea stării tehnice a instalațiilor la un moment dat, în vederea luării măsurilor care să asigure funcționarea acestora în caz de incendiu, la parametrii proiectați.

În cadrul verificării, mentenaței și reviziei tehnice a instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare interioară în situații de urgență se vor executa cel puțin urmatoarele operatii:

-verificarea stării de integritate a sistemelor şi instalaţiei

-verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bază (de la reţea) şi de rezervă (de la bateriile de acumulatori), capacitatea acumulatorilor şi starea contactelor

-verificarea tuturor funcţiilor şi a stării de funcţionare generală a centralelor de incendiu

-verificarea funcţionării semnalizării optice şi acustice de incendiu şi defect

-verificarea funcţionării semnalizărilor de la detectoare şi butoane manuale

-verificarea condiţiilor de mediu în care funcţionează detectoarele

-asigurarea degajării spaţiului în jurul detectoarelor şi butoanelor manuale

-verificarea comutării automate a surselor de alimentare cu energie electrică

-verificarea funcţionării globale a semnalizării de defect

-verificarea funcţionării dispozitivelor exterioare de alarmare

-verificarea tuturor liniilor cu programele de test.

-la sosirea în unitate, prestatorul va prelua sub semnătură neconformităţile instalaţiei consemnate în registrul de defecţiuni, va analiza semnalizările centralelor şi va proceda imediat la remedierea lor.

Documente ce se întocmesc pentru atestarea serviciilor prestate:

- Proces verbal de recepție a lucrărilor/serviciilor de verificare/ întreținere periodică/ intervenție pentru remedierea defecțiunilor;

- Consemnarea în Registrul de evidență a intervențiilor (service).

În cadrul documentelor întocmite se va aduce la cunoștință achizitorului problemele apărute, necesitatea scoaterii din funcțiune, reparațiile necesare, înlocuirea unor instalații sau elemente componenente ale acestora ce nu mai prezintă siguranță în exploatare. Prestatorul va întocmi un deviz cu piesele ce necesită a fi înlocuite care va fi prezentat beneficiarului, valoarea manoperei fiind inclusă în prețul contractului. Remedierea defecțiunilor se va face numai după acceptarea de către achizitor a devizului de reparații. Costul piesele care necesita a fi inlocuite este suportat de autoritatea contractanta (daca se aproba devizul), iar manopera pentru inlocuirea acestor piese va fi inclusa in pretul contractului (va fi suportata de catre prestator).

Intervenţiile pentru repararea echipamentelor defecte sau care nu funcţionează în parametrii normali, se vor face ori de câte ori se impune, la sesizarile primite din partea beneficiarului. Termenul de intervenţie este de maxim 6 ore, de la sesizare, iar termenul de reparaţie/înlocuire finală va fi de maximum 48 ore, în baza devizului aprobat de beneficiar. În cazul nerespectării termenelor stabilite, prestatorul va suporta contravaloarea remedierii defecțiunii.

**Garanția:**

* termenul de garanție pentru serviciul de verificare este de cel putin 3 luni de la data efectuării serviciilor;
* piesele și subansamblele achizitionate și care le vor înlocui pe cele defecte, precum și manopera vor avea o perioada de garanție de 12 luni de la data recepției serviciilor prestate.

**Condiții tehnice de calitate**: Prestatorul va trebui sa respecte prevederile procedurilor proprii de execuție a mentenanței și să dețină toate autorizațiile legale pentru desfășurarea acestor activități. Prestatorul va supune avizării prealabile de către achizitor orice intervenție și va limita la minim orice întrerupere în funcționarea instalațiilor. Aparatura necesară prestării serviciilor precum și materialele consumabile folosite în vederea prestării serviciilor vor fi asigurate de prestator, prețul acestora fiind inclus în valoarea ofertei.

**Elaborarea ofertei**: Oferta va fi elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea și prezentarera ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

**Documente necesare pentru participare**:

- CUI sau echivalent,

- Autorizatii emise de IGSU necesare efectuarii serviciilor de verificare a instalatiilor de detectare, semnalizare și alarmare interioară în situații de urgență,

- Declarație pe propria răspundere privind însușirea și respectarea cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

- Declaratie privind evitarea conflictului de interese, conform model anexat

- Propunere financiară

- Propunere tehnică

**Oferta financiara**: va contine pretul unitar pentru fiecare tip de verificare exprimat în Lei, cu și fără TVA, pretul total al ofertei pe fiecare locatie prevazută mai sus exprimat în Lei, cu și fără TVA si valoarea totala a ofertei exprimata in Lei, cu și fără TVA. Prețurile din oferta trebuie să fie ferme și nu vor putea fi modificate pe parcursul prestării serviciilor care fac obiectul prezentei achiziții.

**Condiții de plata**: Plata se va efectua de catre autoritatea contractantă în baza următoarelor documente:

- Factura electronica, emisa pentru fiecare din centrele mentionate mai sus;

- Proces verbal de recepție a lucrărilor/serviciilor de verificare/ întreținere periodică/ intervenție pentru remedierea defecțiunilor, pentru fiecare obiectiv;

Plata se va efectua cu OP în cont de Trezorerie, în termen de 30 de zile, de la înregistrarea în unitate a documentelor de mai sus.

**Alte precizări**: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia la sediul autorității contractante. Prestatorul va răspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind în drept să solicite remedierea în cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzătoare.

Oferta și documentele însoțitoare se vor transmite în format electronic la adresa [dgaspcdb.achizitii@yahoo.com](mailto:dgaspcdb@yahoo.com) sau pe fax: 0245614623, până la data menționată mai sus.

Întocmit,

Serviciul achizitii publice,

urmarire contracte, administrativ

ec. Apostol Crenguta

Operator economic  **Formular nr. 1**

..........................

(denumirea/numele)

**DECLARAŢIE**

**Privind neincadrarea in prevederile art.59-60 din Legea 98/2016**

Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic)**,** în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect …………………………..(*denumire procedură),*CPV ……………., organizată de …………………………….., ***declar pe proprie răspundere***, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că: ***NU mă încadrez*** în nici una din situaţiile prevăzute la art. 58-63 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

1. Persoanele care aprobă/semnează documente emise în legatură cu sau pentru procedura de atribuire: Sandu Ionela - director general, Serban Ionela - director general adjunct, Prunache Ionela – sef Serviciu achizitii publice, urmarire contracte, administrativ, Iamandi Katalin - sef Serviciulo contabilitate, salarizare, planificare bugetara, management financiar, Zolia Camelia - sef Serviciu juridic-contencios, adoptii;
2. Persoanele care aprobă bugetul aferent autorității contractante, necesar finanțării contractelor de achiziție publică: Membrii Consiliului Județean Dâmbovița: Ștefan Corneliu - preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Jîjîie Antonel- vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Cristea Marilena-Luciana - vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, consilieri judeteni: Avanu Mihail Cristian, Istrate Mihai, Dincă Georgeta, Beju Eduard Ionut, Georgescu-Apostu Felix Daniel , Tudora Andrei Eduard, Bucaloiu Vlad, Dinca Oprea Marius Angelo, Constantin Ionut Constantin, Nita Ionut, Brebeanu Smaranda, Ionita Ioana, Costache Mioara, Comanescu Daniel Nicolae, Ilioan Elena Lilica, Stan Cornelia, Balache Ionica Loredana, Muresan Florina Ramona, Oprea Iulian, Radulescu Iuliana-Oana, Druga Mihail, Mocanu Adrian, Chirica Cornel Florian, Popa Ionut, Niculescu Quintus Niculescu, Lupu Teodora Ilona, Catana Cornelia, Badea Dorina, Tanase Silviu Gabriel, Petcu Florin, Sandu Gheorghe Sorin

3. Alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/sau procedura de atribuire: Stefana Eduard – consilier juridic, Oancea Rodica – consilier juridic, Stefana Robert – consilier juridic, Arsenie Ivenita – referent de specialitate, Tulai Florin Bonifaciu – consilier achizitii publice, Apostol Ioana-Crenguta - consilier achizitii publice, Chirita Daniela - consilier achizitii publice, Ghiaburu Irina- inspector de specialitate.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *(semnatura şi ştampliă)*, in calitate de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.