CONSILIUL JUDEŢEAN   DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asiten]\ social\ copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asisten]\ social\ adul]i: T$rgovi[te, str. Mr.Brezişanu, nr. 25, cod 130035;  Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com;  website:  www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

.

NR24985/11.07.2017

CĂTRE

….………………………………………..

Prin prezenta, în vederea achiziționării de lucrări de extindere a instalației de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiului, pentru obiectivele C.S.S. Targoviste Floare de Colț: str. Ion Ghica nr. 2 și str. Tudor Vladimirescu nr. 3, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de pret până la data de 17.07.2017, conform anexei.

Condiții pentru ofertanții interesați :

- să fie înregistrați în SEAP (Sistemul electronic de achiziții publice);

- să fie atestați pentru executarea lucrărilor de extindere a instalației de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiului, conform actelor normative în vigoare.

Pentru informații suplimentare, persoana de contact: Zuga Florin, tel. 0245217686/111, 0733448130.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# ing. Cristiana Bucur

CAIET DE SARCINI

Specificatii tehnice minimale

Pentru instalația de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiului

din obiectivul C.S.S. Târgoviște, ,,Floare de colț”- str. Tudor Vladimirescu nr. 3

e) Sisteme și instalații de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiului

Obiectivul studiat este prevăzut cu centrală de detecție incendiu de tip Teletek MAG4 convențională, cu 4 zone și posibilitate de conectare a maxim 20 detectori de fum conventionali sau 32 detectoare de fum SensoMAG pe fiecare zona si a unui numar nelimitat de butoane de avertizare manuala. Centrala de semnalizare incendiu va fi mutată din camera P-01 în camera P-03.

- La nivelul parterului s-au prevăzut 2 detectori de fum, unul de gaz, 2 butoane și o sirenă interioară

- La nivelul etajului s-au prevăzut 3 detectori de fum, unul de gaz, 2 butoane și o sirenă interioară

Astfel, numărul total pentru imobilul analizat este de 5 de detectori de fum, doi de gaz, 4 butoane și 2 sirene.

Sistemul este completat de o sirenă exterioară.

Pentru a se asigura acoperirea totală, se vor monta suplimentar:

La nivelul parterului 3 detectori și un buton

La nivelul etajului 5 detectori de fum

În final sistemul va avea

- La nivelul parterului 5 detectori de fum, unul de gaz, 3 butoane și o sirenă interioară

- La nivelul etajului 9 detectori de fum, unul de gaz, 2 butoane și o sirenă interioară

Astfel, numărul total pentru imobilul analizat va fi de 13 de detectori de fum, doi de gaz, 5 butoane și 2 sirene.

Se vor folosi metode de reducere a alarmelor false prin memorarea intermediara a semnalizarii.

Temporizarea pentru care se va lua in considerare al doilea semnal de incendiu care va declansa alarma nu va fi mai mare de 120 secunde.

Alimentarea cu energie electrică a instalaţilei de semnalizare a incendiilor se realizează de la două surse independente (bază şi rezervă). Energia electrică furnizată de echipamentul de alimentare trebuie să fie suficientă pentru satisfacerea cerinţelor de alimentare ale sistemului.

Sursa principală de energie pentru sistem trebuie să fie reţeaua publică de alimentare. Sursa principală trebuie si este conectată cu sistemul, printr-un cablu dedicat şi protejat, are dispozitive de protecţie dedicate care trebuie să fie etichetate şi accesibile numai de către personal autorizat, să fie independentă de orice dispozitiv general de separare a clădirii. Alimentarea de baza se realizeaza din tabloul general al cladirii printr-un cablu NHXH E90 3x1,5 mmp, pozat in tub PVC ignifug diametru 25 mm.

Sursa de rezervă trebuie să preia in mod automat alimentarea instalaţiei de semnalizare, atunci când sursa de bază cade sau nu mai asigura tensiunea nominală de funcţionare. Ea este asigurata de acumulatori montati in interiorul centralei de detectie sau surselor de alimentare specifice pentru acționarea ochiurilor mobile prevăzute pentru evacuare fum, și trebuie sa aibă o autonomie de funcţionare a sistemului de 30 min în alarmă şi 48 de ore în standby. Aceste conditii sunt verificate in acest proiect.

Capacitatea sursei de rezervă trebuie să fie suficientă pentru ca sistemul să funcţioneze normal pe timpul întreruperii sursei principale şi să permită luarea măsurilor de restabilire a sursei principale.

Comutarea de pe o sursă pe alta nu trebuie să conducă la modificări în starea instalaţiilor (alarme false, pierderi de informaţii, iniţierea comenzii de acţionare a dispozitivelor de protecţie etc.).

|  | SITUATIE CENTRALA DETECTIE INCENDIU - Tudor Vladimirescu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parter | Etaj | Total |
| Existent | Centrala de incendiu | 1 |  | 1 |
|  | Detector de fum | 2 | 3 | 5 |
|  | Detector de gaz | 1 | 1 | 2 |
|  | Butonalarmare | 2 | 2 | 4 |
|  | Sirena interior | 1 | 1 | 2 |
|  | Sirena exterior | 1 |  | 1 |
|  | Acumulatori | 2 |  | 2 |
|  | Electrovana | 1 |  | 1 |
| Propunere | Detector de fum | 3 | 6 | 9 |
|  | Detector de gaz |  |  | 0 |
|  | Butonalarmare | 1 |  | 1 |
|  | Sirena interior |  |  |  |
|  | Sirena exterior | 1 |  | 1 |
| Situatiefinala | Centrala de incendiu | 1 |  | 1 |
|  | Detector de fum | 5 | 9 | 14 |
|  | Detector de gaz | 1 | 1 | 2 |
|  | Butonalarmare | 3 | 2 | 5 |
|  | Sirena interior | 1 | 1 | 2 |
|  | Sirena exterior | 1 |  | 1 |
|  | Acumulatori | 2 |  | 2 |
|  | Electrovana | 1 |  | 1 |

Termenul de executie al lucrarilor: maxim 14 zile.

Termen de garantie a lucrarii: minim 12 luni

CAIET DE SARCINI

Specificatii tehnice minimale

Pentru instalația de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiului

din obiectivul C.S.S. Târgoviște, ,,Floare de colț”- str. Ion Ghica  nr. 2

e) Sisteme și instalații de detectare, semnalizare, alarmare și stingere a incendiului

Obiectivul studiat este prevăzut cu centrală de detecție incendiu de tip Teletek MAG4 convențională, cu 4 zone și posibilitate de conectare a maxim 20 detectori de fum conventionali sau 32 detectoare de fum SensoMAG pe fiecare zona si a unui numar nelimitat de butoane de avertizare manuala. Centrala de semnalizare incendiu va fi mutată din camera P-01 în camera P-03.

- La nivelul parterului s-au prevăzut un detector de fum, unul de gaz, 2 butoane și o sirenă interioară

- La nivelul etajului 1 s-au prevăzut un detector de fum, unul de gaz, un buton și o sirenă interioară

- La nivelul etajului 2 s-au prevăzut doi detectori de fum și un buton

Astfel, numărul total pentru imobilul analizat este de 4 de detectori de fum, doi de gaz, 4 butoane și 2 sirene. Sistemul este completat de o sirenă exterioară.

Pentru a se asigura acoperirea totală, se vor monta suplimentar:

La nivelul parterului 13 detectori, două butoane și o sirenă

La nivelul etajului 1 - 9 detectori de fum și două butoane

La nivelul etajului 2 - 11 detectori de fum, două butoane și o sirenă

În final sistemul va avea

- La nivelul parterului 14 detectori de fum, unul de gaz, 4 butoane și o sirenă interioară

- La nivelul etajului 1 - 10 detectori de fum, unul de gaz, 3 butoane și o sirenă interioară

- La nivelul etajului 2 - 13 detectori de fum, 3 butoane și o sirenă interioară

Astfel, numărul total pentru imobilul analizat va fi de 37 de detectori de fum, doi de gaz, 10 butoane și 3 sirene.

Se vor demonta butoanele manuale (montate la circa 2 m înălțime) și remonta la înălțimea prevăzută în normativ. Se vor folosi metode de reducere a alarmelor false prin memorarea intermediara a semnalizarii.

Temporizarea pentru care se va lua in considerare al doilea semnal de incendiu care va declansa alarma nu va fi mai mare de 120 secunde.

Alimentarea cu energie electrică a instalaţilei de semnalizare a incendiilor se realizează de la două surse independente (bază şi rezervă). Energia electrică furnizată de echipamentul de alimentare trebuie să fie suficientă pentru satisfacerea cerinţelor de alimentare ale sistemului.

Sursa principală de energie pentru sistem trebuie să fie reţeaua publică de alimentare. Sursa principală trebuie si este conectată cu sistemul, printr-un cablu dedicat şi protejat, are dispozitive de protecţie dedicate care trebuie să fie etichetate şi accesibile numai de către personal autorizat, să fie independentă de orice dispozitiv general de separare a clădirii. Alimentarea de baza se realizeaza din tabloul general al cladirii printr-un cablu NHXH E90 3x1,5 mmp, pozat in tub PVC ignifug diametru 25 mm.

Sursa de rezervă trebuie să preia in mod automat alimentarea instalaţiei de semnalizare, atunci când sursa de bază cade sau nu mai asigura tensiunea nominală de funcţionare. Ea este asigurata de acumulatori montati in interiorul centralei de detectie sau surselor de alimentare specifice pentru acționarea ochiurilor mobile prevăzute pentru evacuare fum, și trebuie sa aibă o autonomie de funcţionare a sistemului de 30 min în alarmă şi 48 de ore în standby. Aceste conditii sunt verificate in acest proiect.

Capacitatea sursei de rezervă trebuie să fie suficientă pentru ca sistemul să funcţioneze normal pe timpul întreruperii sursei principale şi să permită luarea măsurilor de restabilire a sursei principale.

Comutarea de pe o sursă pe alta nu trebuie să conducă la modificări în starea instalaţiilor (alarme false, pierderi de informaţii, iniţierea comenzii de acţionare a dispozitivelor de protecţie etc.).

|  | SITUATIE CENTRALA DETECTIE INCENDIU – Ion Ghica nr.2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parter | Etaj 1 | Etaj 2 | Corp C2 | Total |
| Existent | Centrala de incendiu | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Detector de fum | 1 | 1 | 2 |  | 4 |
|  | Detector de gaz | 1 | 1 |  |  | 2 |
|  | Butonalarmare | 2 | 1 | 1 |  | 4 |
|  | Sirena interior | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Sirena exterior | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Acumulatori | 2 |  |  |  | 2 |
|  | Electrovana | 1 |  |  |  | 1 |
| Propunere | Detector de fum | 13 | 9 | 11 | 8 | 41 |
|  | Detector de gaz |  |  |  |  |  |
|  | Butonalarmare | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
|  | Sirena interior | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|  | Sirena exterior | 1 |  |  |  | 1 |
| Situatiefinala | Centrala de incendiu | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Detector de fum | 14 | 10 | 13 | 8 | 45 |
|  | Detector de gaz | 1 | 1 |  |  | 2 |
|  | Butonalarmare | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 |
|  | Sirena interior | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|  | Sirena exterior | 1 |  |  | 1 | 2 |
|  | Acumulatori | 2 |  |  |  | 2 |
|  | Electrovana | 1 |  |  |  | 1 |

Pentru sistemele, instalațiile și dispozitivele de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu se specifică:

a)gradul de acoperire, zonele de detectare si alarmare la incendiu

Acoperire totală (s-au montat detectori în toate încăperile, mai puțin în grupurile sanitare), cu zone de detectare și alarmare în fiecare încapere.

b) tipul detectoarelor, declanșatoarelor manuale, dispozitivelor de alarmare și parametrii funcționali specifici instalațiilor respective:

Detector de fum

Detector de FUM fotoelectric Teletek SensoMAG S30 cu procesare digitală pe două fire și cu ieșire în curent pentru sisteme convenționale. S30 lucrează în sistemul adresabil Teletek cu B24ADR. Temperatura de funcționare: de la - 10 până la + 60 grade Celsius.

Procesare digitală pe 2 fire.

Ieșire în curent pentru sisteme convenționale.

Acoperire : 120 mp

LED cu vizibilitate de 360 gade

Alimentare : 9/30V

Curent stand-by: 50 mA

Lucrează în sistemul adresabil Teletek cu B24ADR

Grad de protecție carcasă: IP30

Dimensiuni (diametru x înălțime): 102x42 mm

Greutate :160g

Buton manual de alarmare

MCP50 este un buton de alarmă incendiu pentru sisteme convenționale de  detecție incendiu, resetabil. Partea frontală a butonului este acoperită de o folie de plastic transparentă. Acest buton de alarmă este perfect conform cu actuala legislație din Uniunea Europeană privind sistemele de detecție incendiu.

Buton de incendiu convențional Teletek MCP50

Resetabil

Conține un material flexibil în loc de sticlă

Resetarea și testarea se face cu o cheie specială

Sirenă de interior Teletek SF 105

Sirenă de interior pentru sisteme de incendiu de culoare roșie și se alimentează la

24 Vcc.

Nivel acustic: 105 dB

Frecvența bază: 2,9 - 4,0 kHz

Modulație de frecvență: 3,2 Hz

Pentru sisteme de incendiu

Culoare roșie

Alimentare: 24Vcc

Consum: 80 mA

Termenul de executie al lucrarilor: maxim 14 zile.

Termen de garantie a lucrarii: minim 12 luni