Caiet de sarcini

Specificatii tehnice minimale

Pentru iluminatul de siguranță de evacuare și iluminatul de siguranță de continuare a lucrului din

Obiectivul: C.S.S. Târgoviște, ,,Floare de colț”

- str. Ion Ghica, nr. 2

- str. Tudor Vladimirescu nr. 3

f) Iluminatul de siguranță, surse de alimentare cu energie electrică:

La usile de acces/evacuare și pe coridoare se realizează un iluminat de siguranță de evacuare și de circulație cu luminoblocuri de tip permanent, în construcție etanșă IP42, cu baterii de acumulatori incluse Ni-Cd, autonomie minim 2 h și lămpi fluorescente de 8 W sau LED.

Ele sunt alimentate din iluminatul normal al fiecărui spațiu în care se amplasează, cu cabluri de tip CYYF 3x1,5 mmp pozate aparent în tuburi de protecție sau conductoare 3xFY1,5 mmp pozate în tuburi PVC montate îngropat. Acestea se alimentează din tablourile electrice existente pentru fiecare nivel, de la un circuit de rezervă sau un circuit nou, protejat cu disjunctor automat de 10A.

De-a lungul căilor de evacuare, distanța dintre corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie să fie de maxim 15 m.

Se va asigura :

- o circulație fără panică a persoanelor în clădire în caz de cădere a iluminatului normal,

- o evacuare sigură și ușoară a persoanelor către exterior.

De asemenea se va prevede un iluminat de siguranță de continuare a lucrului în camerele în care sunt amplasate centrala de detecție și semnalizare incendiu, precum și tabloul general al clădirii.

Sunt marcate cu luminoblocuri inscripționate corespunzător stingătoarele de incendiu și hidranții de la interior.

Corpurile de iluminat pentru evacuare, împotriva panicii și pentru circulație vor satisface prescripțiile aplicabile conform SR-EN 60598-2-22:2004.

Circuitele de alimentare ale iluminatului de siguranță vor fi diferite, inclusiv dozele de derivație și conexiuni, față de cele pentru iluminatul normal.

Corpurile de iluminat pentru evacuare trebuie amplasate astfel încât să se asigure un nivel de iluminare adecvat (conform reglementărilor specifice referitoare la proiectarea și executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri) lângă fiecare ușă de ieșire și în locurile unde este necesar să fie semnalizat un pericol potențial sau amplasamentul unui echipament de siguranta, după cum urmează:

a) lângă scări, astfel încât fiecare treaptă să fie iluminată direct;

b) lângă orice altă schimbare de nivel:

c) la fiecare ușă de ieșire destinată a fi folosită în caz de urgență;

d) la panourile/indicatoarele de semnalizare de securitate;

e) la fiecare schimbare de direcție;

f) în exteriorul și lângă fiecare ieșire din clădire;

g) lângă fiecare post de prim ajutor;

h) lânga fiecare echipament de intervenție împotriva incendiului (stingătoare) și fiecare punct de alarmă (declanșatoare manuale de alarmă în caz de incendiu), panouri repetoare de semnalizare și sau comandă în caz de incendiu;

Necesarul estimativ pentru fiecare locație:

| Instalații electrice T Vladimirescu nr.3 |  | UM | Parter | Etaj | TOTAL cantități estimative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montare cablu CYYF3x1,5 mmp pozate aparent în tuburi de protecție | ml |  |  | 300.00 |
| 2 | Montare corp de iluminat cu lămpi fluorescente FIPAD 2x36W cu acumulatori, autonomie 120 min pentru continuarea lucrului sau antipanică | buc | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Montare lampă cu acumulatori autonomie 120 min, marcată EXIT | buc | 3 | 6 | 9 |
| 4 | Montare lampă cu acumulatori autonomie 120 min, marcată HIDRANT | buc | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Conectare la tabloul electric -protejare cu disjunctor automat de 10 A |  |  |  |  |

| Instalații electrice Ion Ghica nr.2 |  | UM | Parter C1 | Etaj 1 C1 | Etaj 2 C1 | Parter C3 | TOTAL cantități estimative |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montare cablu CYYF3x1,5 mmp pozate aparent în tuburi de protecție | ml |  |  |  |  | 450.00 |
| 2 | Montare corp de iluminat cu lămpi fluorescente FIPAD 2x36W cu acumulatori, autonomie 120 min pentru continuarea lucrului sau antipanică | buc | 2 | 0 | 0 | 2 | 4.00 |
| 3 | Montare lampă cu acumulatori autonomie 120 min, marcată EXIT | buc | 7 | 7 | 7 | 3 | 24.00 |
| 4 | Conectare la tabloul electric -protejare cu disjunctor automat de 10 A |  |  |  |  |  |  |

Termen de executie: maxim 14 zile

Termen de garantie a lucrarii: minim 12 luni

NOTA:

Atunci când se constată, în urma măsurătorilor efectuate în timpul execuţiei, diferenţe între cantităţile iniţial estimate şi cele real executate, se vor deconta cantităţile real executate pe baza preţului/preţurilor unitar/unitare din cadrul propunerii financiare iniţiale. Nu se admit la plata cantitati suplimentare fata de cele estimate.

Inainte de data limita de depunere a ofertelor se recomanda vizitarea amplasamentelor, in intervalul orar 8.00-16.00, de luni pana joi.